直流高压放电棒的操作方法及注意事项

一、直流高压放电棒产品应用范围

便携式伸缩型直流高压放电棒是利用新型绝缘材料加工而成，它具有拉长,又能收缩的特点。便携式伸缩新型直流高压放电棒适用于室外各项高电压试验中使用,特别在做直流耐压试验后,对试品上积累的电荷,进行对地放电,确保人身安全，应使用放电棒放电,是保证每个试验人员的人身安全所必备的设备，便携式伸缩型直流高压放电棒方便、灵活,具有体积小、重量轻、安全可靠,是高电压工作人员不可缺少的安全工具。

二、直流高压放电棒的正确操作方法

1. 将便携式伸缩型直流高压放电棒伸缩部分全部拉出.

2. 把配制好的接地线插头插入直流高压放电棒的头端部位的插孔内,将地线的另一端与大地连接,接地要可靠.

3. 放电棒放电时应在试验完毕后,既直流高压发生器的控制箱的升压旋钮回到零位上,此时可观察控制箱上的电压表的电压降到15KV～20KV左右,方可放电.

4. 放电棒放电时应先用直流高压放电棒的前端的金属尖头,慢慢的去靠进已断开试验电源的试品。此时放电棒释放电能是经过放电电阻进行对地放电.然后再用放电棒上的钩子去钩住试品,进行第二次防电。

三、直流高压放电棒使用过程中注意事项

1. 放电棒对大的容性试品放电时,须在试验完毕后,断开试验电源后,应该等待一段时间后,使试品上的电荷通过倍压筒及试品本身对地自放电.此时可观察控制箱上的电压表电压数在逐步下降跌落,当电压表下降到较低的电压,一般在5Kv～15Kv左右,方可用放电棒去逐步移向试品附近，先通过间隙空气游离放电,此时可听到嘶嘶的声音,当无声音后,用放电棒尖端去碰试品,最后将试品直接接地放电.

2. 大的容性试品积累电荷的大小与试品电容的大小和施加电压的高低与时间的长短成正比.

3. 对几公里以上的高压电缆试验结束后,放电时间一般都很长,且需多次反复放电，电阻容量要很大,需订购大容量的放电棒.

4. 严禁未拉开试验电源用直流高压放电棒对试品进行放电.

5. 严禁用脚踩及重物挤压直流高压放电棒,严禁折弯直流高压放电棒。

6. 严禁将直流高压放电棒受潮,影响绝缘强度,应放在干燥的地方.

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!